院 内 采 购

比选采购文件

项目名称：石棉县人民医院新增监控及维修院内比选采购项目

项目编号：SYBX-201907

石棉县人民医院采购办

2019年6月

地址：石棉县新棉镇人民路11号    邮编：625400

联系电话：0835-8858599     传真电话：0835-8858757

邮箱：603171752@qq.com

目  录

第一章	院内比选会邀请函	- 3 -

第二章	招标文件	- 4 -

第三章	投标人须知	- 6 -

一、投标纪律	- 6 -

二、招标文件	- 6 -

三、投标文件	- 6 -

四、报名及投标须知	- 7 -

五、开标须知	- 7 -

六、签订及履行合同和验收	- 8 -

七、其他须知	- 9 -

第四章、投标文件部分格式	- 10 -

一、投标函	- 10 -

二、法定代表人授权书	- 11 -

三、投标人基本情况表	- 12 -

四、开标一览表	- 13 -

五、投标人四川用户群名录一览表	- 14 -

六、商务和服务应答承诺	- 14 -

- 院内比选会邀请函

各意向供应商：

石棉县人民医院受院办委托采购办公室，根据我院2019年度采购计划安排，拟对新增监控及维修院内比选采购项目，兹邀请符合本次比选要求的供应商参加。

一、项目编号： SYBX-201907

二、项目名称：石棉县人民医院新增监控及维修院内比选采购项目

三、资金来源：自筹资金

四、比选项目简介：

| 序号 | 项目名称 | 需求论证内容及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监控新增及维修院内比选项目 | 详见第二章院内比选文件 |

五、供应商参加本次比选活动必须具备下列条件：

| 序号 | 材 料 名 称 | 份数 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有校验期内的营业执照、税务登记证、机构代码证（或三证合一证明） | 1份 | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 2 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 1份 | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 3 | 开具的参加采购活动前3年内在经营活动中没有违法记录的书面声明 | 1份 | 原件 |
| 4 | 法人授权委托书 | 1份 | 原件。如为法人本人参加则不需提供。 |
| 5 | 法人身份证复印件 | 1份 | 加盖公司印章的复印件 |
| 6 | 经办人身份证复印件 | 1份 | 加盖公司印章的复印件 |

六、比选论证文件发布：

可通过以下方式免费获得比选文件：

- 电话致电石棉县人民医院采购办获取；

- 登录石棉县人民医院网站：www.smxrmyy.com，在首页“新闻资讯”目录下的“医院动态”或首页的“最新动态”栏目中下载；

- 添加医院办公QQ号:603171752，在QQ空间中下载。

七、联系方式：

1、石棉县人民医院采购办公室：

联系人：王女士    联系电话：0835-8858599；  传真：0835-8858757

邮编：625400      邮箱：603171752@qq.com

地址：石棉县人民路11号（石棉县人民医院综合楼5楼）

2、项目联系人及联系电话：

联系人：0835-8862422（康先生）

2019年6月10日

- 招标文件

一、项目名称：石棉县人民医院新增监控及维修院内比选采购项目

二、采购方式：院内比选

三、项目概况：

通过院内比选方式，以综合评分法确定中标产品。

（一）比选项目介绍：

1、比选项目产品一览表

医院现有一套接入全部摄像机和NVR的监控平台，为保证所有设备能无缝接入医院现有监控平台，要求投标企业提供所投产品与现监控平台无缝对接的承诺函。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 基本配置及规格 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万像素红外POE半球摄像机 | 49台 | 详见第二章，比选相关内容 | 98000.00元 |
| 2 | 200万像素红外POE枪式摄像机 | 2台 | 详见第二章，比选相关内容 |  |
| 3 | 高清红外网络球形摄像机 | 1台 | 详见第二章，比选相关内容 |  |
| 4 | 摄像机维修 | 13台 | 详见第二章，比选相关内容 |  |
| 5 | 硬盘录像机 | 1台 | 详见第二章，比选相关内容 |  |
| 6 | 监控专用硬盘 | 8块 | 详见第二章，比选相关内容 |  |
| 7 | 网线 | 3箱 | 详见第二章，比选相关内容 |  |
| 8 | 管材 | 400米 | 详见第二章，比选相关内容 |  |
| 9 | 辅材 | 1批 | 详见第二章，比选相关内容 |  |

四、比选相关内容：

配置要求：

1、200万像素红外POE半球摄像机

（1）具有200W像素 CMOS传感器。

（2）在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。

（3）★支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。

（4）最低照度彩色：0、002lx，黑白：0、0005 lx。

（5）支持H、265、H、264、MJPEG视频编码格式，其中H、265和H、264都支持Baseline/Main/High Profile。

（6）★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。

（7）支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。

（8）摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，支持IP67/IK10防护等级。

（9）支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。

（10）带★要求提供公安部检验报告证明，并加盖制造厂商鲜章

2、 200万像素红外POE枪式摄像机

（1）具有200W像素 CMOS传感器。

（2）在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。

（3）★支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。

(4)最低照度彩色：0、001lx，黑白：0、0005 lx。

(5)支持H、265、H、264、MJPEG视频编码格式，其中H、265和H、264都支持Baseline/Main/High Profile。

(6)支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。

(7) ★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1-30帧/秒。

(8)支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。

(9)摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。支持IP67防尘防水等级。

(10)具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个硬件恢复默认按钮。

(11)支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。

(12)带★要求提供公安部检验报告证明，并加盖制造厂商鲜章

3、高清红外网络球形摄像机

（1）1/2、8英寸200W像素CMOS传感器,水平解析度≥1000TVL；信噪比≥55dB；

（2）光学变倍23倍；补光方式红外；垂直范围 -20°～90° 自动翻转180°后连续监视

（3）支持最低照度可达彩色0、00051Lux，黑白0、00021Lux。

（4）可通过IE浏览器在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、温度显示和地理位置信息，具有11行字符显示，字体可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64像素、自适应等模式，字体颜色可设置。

（5）红外距离不小于550m，信噪比支持不小于63、1dB。

（6）具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-50℃-70℃

（7）支持32条巡航路径，每条巡航可以添加32个预置点，支持32条模式路径，每条路径的记录时间应大于16分钟

（8）在网络直接环境下，只输出主码流、分辨率设置为1920*1080、帧率设置为50fps、码率2M时，网络延时≤90 ms

（9）★支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊；当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对行人、汽车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行侦测样机支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传，上传FTP,发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式

（10）电源具备较好的环境适应性，电压在AC24V±42%范围内变化时，设备可正常工作。

（11）支持水平手控速度最大为670°/S，云台定位精度为±0、1°

（12）★在IE浏览器下，支持手动控制虚拟摇杆来实现云台的转动，可通过画笔在监控画面中进行标记，具有人脸增强设置

(13)带★要求提供公安部检验报告证明，并加盖制造厂商鲜章

4、摄像机维修

（1）需要维修部分摄像机存在焦点模糊，无法调试清楚；或者泛白光，无法看清楚人脸。需要更换CCD，或者维修更换电路板等。维修好之后安装并调试角度等。

5、硬盘录像机

（1）嵌入式Linux系统，嵌入式微控制器。

（2）可接入H.265、H.264、MJPEG编码格式的网络视频并解码；

（3）★最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘；

（4）设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA,持续时间≥5min；

（5）★支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机；

（6）★可1/8、1/4、1/2、2、4、8、16倍速回放录像文件。支持每2秒间隔倒放，可记录并回放设备断网前一秒的录像；

（7）可对同一型号的前端IPC远程批量升级，可远程修改IPC的编码配置。可设置分辨率、码率、字符叠加、抓图等设置。

（8）1个VGA接口、1个HDMI接口、2个千兆以太网口、3个USB接口(后面板1个USB,前面板2个USB)、8个SATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口；4路报警输出接口；1个电源输入接口；1个RCA音频输入接口；1个RCA音频输出接口。

（9）★支持NVR本地与IPC双向语音对讲功能：支持客户端和NVR本地双向语音对讲功能；支持客户端与IPC双向语音对讲

(10)带★要求提供公安部检验报告证明，并加盖制造厂商鲜章

6、监控专用硬盘

（1）4T监控级专用硬盘。

7、网线

（1）六类非屏蔽网线，十字架，导体：规格23AWG的单芯裸铜，聚乙烯类高分子材料绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料。

五、质保要求：质保时间要求不低于一年。

六、比选事项

本次比选采购需要报名，报名结束后，如符合比选条件的投标人满足3家，可组织院内比选采购；如不满足投标人数量，本次采购按流标处理，另行安排采购时间。

比选事项安排：

| 序号 | 事项 | 时间 | 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件发布 | 2019年6月26日 | 医院网站、QQ空间、医院云之家系统 | 招标文件获取见第一章第六条 |
| 2 | 比选报名 | 比选文件发布之日起至2019年7月3日16：30止（节假日除外） | 网络报名或现场报名 | 1、网络报名：将第一章第五条所列资料原件或加盖印章的复印件扫描后发送至QQ邮箱603171752进行资格初审，审核通过的由医院采购办工作人员进行登记报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加投标。 2、现场报名：按第一章第五条所列资料原件或加盖印章的复印件至医院采购办（综合楼五楼院办公室）现场报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加投标。 |
| 3 | 投标保证金 | 无 |  |  |
| 4 | 样品提交 | 无 |  |  |
| 5 | 投标文件递交 | 2019年7月4日12：00止 | 现场递交地址：石棉县人民医院采购办（综合楼五楼院办公室） | 1、现场递交。 2、在截止时间前，投标公司可现场递交投标文件送达指定地点，逾期送达的取消投标资格。 |
| 6 | 开标会 | 2019年7月4日 14：00 | 石棉县人民医院综合楼六楼会议室 |  |
| 7 | 中标通知书 | 公示三个日历日后领取 | 采购办 | 公示结束后一周内自行到采购办领取（逾期视为自动放弃） |
| 8 | 签订供货合同 | 中标通知书领取后五个工作日内 | 设备科 | 未在规定时间内签到合同视为自动放弃中标资格。 |
| 9 | 供货周期 | 确认中标后七日内 | 中标人 | 无法满足需求送货的，取消其中标资格。 |

- 需求论证文件

| 文件名称 | 正本 | 副本 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 意向报价一览表 | 1 | 0 | 涉及的资质材料必须加盖公司鲜章，《意向报价一览表》、《投标文件》请按第四章相关要求进行准备，上述《意向报价一览表》、《投标文件》请分别用纸质文件袋密封后骑缝加盖印章。本次采购不收活页装订的资料。为保障公司秘密，请务必在信封上要注明投标资料字样，以免误拆，否则后果自负。投标资料概不退还，招标人承诺不向外透露参与咨询人信息。 |
| 投标文件 | 1 | 2 |  |

七、其它要求与说明：

1、提供比选信息和资料必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，取消比选资格，列入黑名单，以后我院此类活动将不再邀请参加。

2、按比选文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。

3、投标方可准备与本次采购有关的PPT文档，在开标时进行演示，招标方可提供投影和笔记本电脑供投标方使用。

4、公司报名资格审核通过后，如因特殊原因无法参加比选会，请于论证会前两天前向医院采购办电话说明，如无故不参加者，医院将不再邀请参加医院院内比选及其它采购活动。

- 投标人须知

# 一、投标纪律

投标人参加投标不得有下列情形：

1、提供虚假材料谋取中标；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

3、与招标采购科室、其他投标人恶意串通；

4、向招标采购单位、评标专家行贿或者提供其他不正当利益；

5、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或者中标资格将被取消。并作为不合格供应商列入黑名单不再列入医院其他比选采购项目邀请对象

# 二、招标文件

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。

- 未做出实质性响应的风险：

投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

2、招标文件的澄清和修改

在投标截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以书面方式通知投标人。

3、答疑和现场考察

详见第一章第七条； 本次不组织现场考察。

# 三、投标文件

（一）、投标文件的组成

投标人应按照采购文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 报价部分：本次采购需二次报价

投标人按照第四章格式要求填写“开标一览表”；

以上报价部分，各提供1份，统一装入“开标一览表”文件袋，并按要求密封。

2、商务部分：

（1）投标函；

（2）投标人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件，需要加盖公章）；

（3）法定代表人授权书原件（法定代表人参加开标会的不需要提供）；

（4）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

（6）证明投标人实力、荣誉的其他证明材料；

（7）投标人业绩的有关材料；

（8）本次投标产品有关材料；

（9）售后服务相关承诺；

（10）投标人承诺给予招标采购单位的其他优惠承诺；

以上商务部分，请按顺序准备资料后，形成投标人的《投标文件》，并提供正本1份、副本2份，统一装入“投标文件”文件袋，并按要求密封。

（二）、投标文件格式

投标人应严格按照招标文件第四章中提供的“投标文件部分格式”填写相关内容，未提供文件格式的由投标人自行编制。

（三）、投标文件的密封和标注

1、投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

2、密封袋上应注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

3、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

4、未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

（四）、投标文件的递交

1、投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将《开标一览表》、《投标文件》按投标须知第四条规定密封后，送达石棉县人民医院采购办（院办公室）。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

2、本次招标不接受邮寄的投标文件。

（五）、计量单位

采用国家法定计量单位。

（六）、联合体投标

本次不接受联合体投标

（七）、知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由投标人承担所有相关责任。

# 四、报名及投标须知

- 投标人必须在报名时间截止时间前报名，逾期将不得参加本次院内比选采购活动。

- 报名时需提供符合要求的投标资质及投标文件，逾期送达的投标文件恕不接收。不符合报名条件的投标人，拒绝参加本次院内比选。

- 投标资料不退还，招标人承诺不向外透露投标人信息。

# 五、开标须知

（一）、投标人开标须知：

1、投标人未按时投递本次比选文件的，视为放弃参加。

2、我院采购办在招标文件规定的时间和地点组织本次比选活动，投标人须派代表参加。

3、开标时，采购办将邀请本院使用科室代表、职工代表、纪检人员进行现场监督。

（二）、开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标会将按以下程序进行：

1、宣布比选会开始。主持人当众宣布参加比选会的现场监督人员、主持人、科室代表、职工代表及工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加论证的供应商名单。

2、由纪检人员宣读纪律和有关注意事项。

3、监督人员、参加比选人当众宣布检查咨询文件的密封情况。

4、主持人当众拆封参加比选单位的报价单，宣读。

5、按比选投标文件递交的逆顺序逐一进行比选。比选一般程序为：

（1）参加比选公司代表进行陈述，介绍公司情况、相关方案、报价、售后及其他事项的说明；

（2）接受比选专家小组答疑；

（3）投标商家进行二次报价。

（4）比选小组综合打分，总分100分，确定推荐中标产品顺序。

（三）、比选确定中标原则：

1、综合评分法：由比选专家小组根据最终报价、技术指标和配置、用户群、售后服务方案及优势等因素综合考虑，按评分高低推荐中标产品顺序。

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 40% | 40 | 报价分：以本次最低投标报价为基准价，得满分，投标报价得分=40分×(基准价／投标报价) |  |
| 2 | 技术指标 和配置40% | 40 | 完全符合招标技术指标要求没有负偏离的得40分；带”★”号的技术参数一项不满足扣3分，不带”★”号的技术参数一项不满足扣2分，直至该项分扣完为止。 |  |
| 3 | 类似业绩10% | 10 | 1、根据供应商投标文件类似业绩综合评定，优秀得7-10分；较好4-6分；一般的0-3分。（以比选文件中提供为准） |  |
| 4 | 售后服务方案10% | 10 | 1、根据投标公司商务及售后服务方案：优秀得7-10分；较好4-6分；一般的0-3分。 |  |

（四）、中标通知书

采购办向中标方发出中标通知书，中标通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分，具有法律效力。

1、中标通知书发出后，采购人改变中标结果 ，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

2、中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律规章制度规定的中标无效情形的，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

（五）、废标：

本次采购活动，出现下列情形之一的，予以废标：

1、符合资质条件的供应商报名不足3家的。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3、因重大变故，采购任务取消的。

4、投标人的报价严重偏离市场价，采购人不能支付的。

# 六、签订及履行合同和验收

公司应保证提供资料真实有效，医院对中选者将进行实地考核后签订合同。

1、签订合同

（1）、中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在10个工作日内与采购人签订合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订合同的，将视为放弃中标。

（2）、合同条款由双方商定，原则上应包括中标方的报价及开标会中临时提出的条款及本采购文件中涉及的有关合同条款。

（3）、按比选文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。

（4）、中标人在合同签订之后3个工作日内，将签订的合同（一式四份）送一份到采购办存档。

2、投标保证金

无投标保证金

3、履行合同

中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

在合同履行过程中， 如发生合同纠纷，合同双立应按照《合同法》的有关规定进行处理。

4、验收

中标人与采购人应参照四川省财政厅《关于加强政府采购项目履约验收工作的通知 》的要求进行验收。

# 七、其他须知

1、投标人所提交的投标文件，一律不退还；投标人在递交标书和交纳保证金后，因特殊情况不能参加比选活动，应提前告之；超过时间办理投标事项的，本办概不受理。

2、投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

3、款项支付：由双方在合同中约定。

4、本次采购活动解释权归石棉县人民医院所有。

第四章、投标文件部分格式

# 一、投标函

石棉县人民医院采购办：

我方全面研究了“                      ”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权             （姓名、职务）代表我方(投标单位的名称)全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，投标单价见开标一览表。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后为贵方提供服务。并完成应尽义务。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币     元（大写：       ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）、如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）、我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）、在投标过程中有违规违纪行为；

（4）、我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能与采购人签定并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本4份，“开标一览表”1份。

5、我方愿意提供贵办可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为；

7、我方承诺所提供的投标项目达到贵方提出的标准要求。

8、我方所投标的所有资料不再收回。

投标人名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或签字章）

联系电话：

日期：

# 二、法定代表人授权书

石棉县人民医院采购办公室：

本授权声明 ：          （投标人名称）       (法定代表人姓名、职务)授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“               ”项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：      （盖章）

日期：

注：如法定代表人亲自参与本次投标的，标书中不需要此授权书。

# 三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | QQ |  |  |
| 法人代表 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

投标日期：

# 四、开标一览表

项目名称：

招标编号：                                签字盖章：

| 序号 | 产品名称、品牌及型号 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.报价应包含人员差旅、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它全部费用。

2.开标一览表可以为多页，每页均需要由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

投标日期：

# 五、投标人类似业绩材料

项目名称：

招标编号：                                 签字盖章：

| 项目名称 | 完成时间 | 项目金额 | 完成质量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人（限于投标人自已的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件。

# 六、商务和服务应答承诺

由投标方自行列出，主要为售后服务相关承诺、给予的其他各种优惠条件。