院 内 采 购

**比选采购文件**

项目名称：石棉县人民医院 “消防设施设备维护保养”院内比选项目

项目编号：SYBX-201911

石棉县人民医院采购办

2019年8月

地址：石棉县人民路11号 邮编：625400

联系电话：0835-8862422 传真电话：0835-8858757

邮箱：[603171752@qq.com](mailto:603171752@qq.com)

目录

[第一章 投标邀请函 - 3 -](#_Toc4767048)

[第二章 招标文件 - 5 -](#_Toc4767049)

[第三章 投标人须知 - 7 -](#_Toc4767050)

[一、投标人须知附表 - 7 -](#_Toc4767051)

[二、招标文件 - 7 -](#_Toc4767052)

[三、投标文件 - 7 -](#_Toc4767053)

[四、开标程序 - 8 -](#_Toc4767054)

[五、签订及履行合同和验收 - 9 -](#_Toc4767055)

[六、投标纪律要求 - 9 -](#_Toc4767056)

[七、支付货款 - 10 -](#_Toc4767057)

[第四章 投标文件格式 - 11 -](#_Toc4767058)

[一、投标函 - 11 -](#_Toc4767059)

[二、投标人基本情况表 - 12 -](#_Toc4767060)

[三、法定代表人授权书 - 13 -](#_Toc4767061)

[四、开标一览表 - 14 -](#_Toc4767062)

[第五章其他事项 - 21 -](#_Toc4767063)

1. 投标邀请函

石棉县人民医院采购办公室根据我院院办申请，拟对：**石棉县人民医院 “消防设施设备维护保养”远内比选项目，**兹邀请符合本次比选要求的供应商参加投标。

一、招标编号：SYBX-201911

二、招标项目：石棉县人民医院 “消防设施设备维护保养”院内比选项目

三、资金来源：自筹资金

四、招标项目简介：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 功能要求 |
| 1 | 消防设施设备维护保养 | 详见招标文件 |

**五、供应商参加本次比选活动必须具备下列资质条件**：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材 料 名 称** | **份数** | **要 求** |
| 1 | 具备消防设维保工程专业承包贰级及以上资质 |  | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 2 | 具有校验期内的营业执照、税务登记证、机构代码证（或三证合一证明） | 1份 | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 3 | 2019年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 1份 | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 4 | 开具的参加采购活动前3年内在经营活动中没有违法记录的书面声明 | 1份 | 原件 |
| 5 | 法人授权委托书 | 1份 | 原件。如为法人本人参加则不需提供。 |
| 6 | 法人身份证复印件 | 1份 | 加盖公司印章的复印件 |
| 7 | 经办人身份证复印件 | 1份 | 加盖公司印章的复印件 |

**六、咨询文件发布：**

可通过以下方式免费获得咨询文件：

1. 电话致电石棉县人民医院采购办获取；
2. 登录石棉县人民医院官网招标公告或关注微信公众号，在“互动—了解医院”栏目中下载；
3. 添加医院办公QQ号:603171752，在QQ空间中下载。

**七、联系方式：**

1、石棉县人民医院采购办公室：

联系人：王女士 联系电话：0835-8858599； 传真：0835-8858757

邮编：625400 邮箱：[603171752@qq.com](mailto:603171752@qq.com)

地址：石棉县人民路11号（石棉县人民医院综合楼5楼）

2、项目联系人及联系电话：

联系人：0835-8858966（康先生）

2019年8月12日

1. 招标文件

**一、项目名称：石棉县人民医院 “消防设施设备维护保养”院内比选项目**

**二、采购方式：院内比选**

**三、院内比选项目：**

石棉县人民医院和石棉县妇女儿童医院消防设施设备维护保养。

最高限价：9.8万元/年（合同期限为1年，合同期限满前一个月乙方可申请续签合同，经甲方评估通过后可续签，续签期限不超三年，每年一签。）

**四、院内消防设施设备情况基本情况**

石棉县人民医院目前正在使用的房屋总建筑面积53000平方米其中院本部41000平方米，石棉县妇女儿童医院12000平米.

1、消防情况院本部：

（1）、外科大楼（第二住院楼）、第一住院楼、综合楼，安装消防设施有火灾自动报警系统、及消防联动控制设备

（2）、消火栓及自动喷淋系统，应急照明及安全疏散系统消防广播、消防电话及防排烟系统。

（3）、室内消火栓107处，烟感200个，自动喷淋1500个，消防应急灯219处，消防安全出口150个。

（4）、全院消防控制室位于警务室，有两台消防控制机柜，分别控制外科大楼（第二住院楼），第一住院楼和综合楼（牌子：泛海三江）。

（5）、院内有两个消防水箱，分别位于外科住院大楼楼顶及综合楼楼顶。

2、石棉县妇女儿童医院消防情况：

（1）、消防主机位于警务室，覆盖面住院楼、门诊楼及保健楼。

（2）、室内消防栓56个、室外2个，烟感350个，自动喷淋620个，消防应急灯56个，消防安全出口指示35个。

**五、维保范围**

1、火灾自动报警系统；

2、消防电话、应急广播系统；

3、消防中心联动控制系统；

4、室内消火栓系统；

5、送风、排烟系统;

6、防火门系统；

7、消防自动喷淋灭火系统；

8、应急照明及安全疏散指示系统；

9、气体灭火系统;

**六、维保要求**

（一）、例行检修

1、每月进行一次以上的日常检查，重大节假日增加一次。

1.1、每月派员到石棉县人民医院及妇女儿童医院对火灾自动报警系统日常误报警清查，报警系统运行检查，系统日常保养。确保报警系统的正常、灵敏、精确。

1.2、确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常，各水箱水位正常。

1.3、对消防水系统进行末端试水，室外消防栓抽查检查。确保室内外消防栓的完好、好用，消防水出水状况符合消防规定。

1.5、对消防水池进行定期检查水位线，达到水位线标准（注意水量溢出）。

2、每月一次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度，抽查率达到80%以上。

2.1对手动报警按扭、消防栓报警按扭进行报警模拟测试，抽查率达到80%以上。

2.2、每月一次对报警系统的联动进行测试：

2.3、首先报警主机调至自动档，在任意层次用烟雾或按两到三个手报报警，三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源；

3、每月一次对消防水系统的联动检查测试：

3.1、将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警，三十秒后启动消防栓泵。

3.2、测试顶层消防栓出水是否正常。

4、在有甲方相关工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养。

4.1、在日常测试、维护、保养的基础上每季度需对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。

4.2、测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达99%。出水水量充裕，水压正常，水质良好。

5、每半年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：

5 .1火灾自动报警系统。包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示：

5.2进行火灾系统控制器的各种测试；

5.3、检查指示灯能否正常发光，灯丝是不断开、手动报警按钮是否破损、开关是否正常，按下报警按钮时，应能报警；

5.4、报警装置：当发生火灾或按下手动报警按钮时，应能启动报警装置，发出报警信号为正常；

5.5、水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号检查；

5.6、对室内消火栓系统联动功能测试；

5.7、事故广播系统联动功能测试

5.2消火栓灭火系统

5.2.1、对消防水箱、消火栓、等消防设施进行外观检查是否处于完好状态；

5.2.2、检查消防水池水位水质、各阀门的启闭状态是否符合要求；

5.2.4、用消防按钮检查能否启动消防水泵；

5.2.5、进行一系列的调试，包括消防水泵的性能调试，室内外消火栓和屋顶消火栓功能调试，系统联动调试，消火栓按钮启动水泵调试，水源调试验证用水量各充实水柱是否符合设计要求。

5.3、消防广播、消防对讲系统

5.3.1、对楼层进行送话广播：检查音源、功放、分区选择器。抽检分区播音测试，监听现场广播音量是否符合要求；

5.3.2、楼层与控制中心对讲：检查用电话手柄现场试打消防电话，各处通话应清楚、无噪音。检查电话主机及分区选择器，选择通话应正常；检查功放、音源、区域选择器的工作温度，散热情况；检查、坚固广播、电话分接线端子；

5.3.3、对消防广播、消防电话联络柜、主机进行清洁、除尘；

5.3.4、全部开启广播，检测功放负载能力；

5.3.5、模拟火灾状态下进行紧急广播；

5.3.6全面检查所有消防电话（包括机房、水泵房与控制中心对讲），其通话质量应符合要求。

5.4、应急照明和疏散指示系统

5.4.1、电源切换试验；

5.4.2、外观完整；

5.5、喷淋系统

5.5.1、巡检所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观、功能）以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、滴、漏发生；

5.5.2、检查水池水位，同时应采取措施保证消防水池不作他用并应对该措施进行检查，若发现故障应及时处理；

5.5.3、进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合条件，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号；

5.5.4、喷啉水泵每月启动运行一次，当水泵为自动控制启动时，每月仿真自动控制的条件启动运转一次；

5.5.5、检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求。

5.6、气体灭火系统

5.6.1 对系统各组件的外观压力进行检查，系统设备组件不能有碰撞变形等损伤和锈蚀情况；

5.6.2、设备及管道的支、吊架的固定不应松动；

5.6.3、储气瓶内压力应正常；

5.6.4、驱动装置的压力不得少于设计储存压力的90%；

5.6.5、喷头应无堵塞、错位现象；

5.6.6、 对系统进行模拟报警、喷气试验，检查系统是否正常报警、喷气灭火；

5.6.7、报警信号、喷气信号是否正常；

5.6.8、是否反馈至报警控制器。

5.6.7、每年对所有CO2瓶重量重新称重。

5.7、防排烟系统 －包括检测防排烟设备及防火阀的功能：

5.7.1、启动设备使其运转5分钟，观察有无异常现象；

5.7.2、检查排烟口的的开启状况及操作功能；

5.7.3、检查排烟、加压风机的联动控制及控制信号返回情况；

5.7.4、防排烟各防火阀的检查，检查阀门，叶片的位置是否正确，有无变形及能否动作；

5.7.5、和新风机、通风机防火阀保护功能是否正确；

5.7.6、对风机的相关部件进行检查，更换轴承及添加润滑油；

5.7.7、检测轴心是否偏移，叶片是否变形；

5.7.8、启动防排烟系统使之工作30分钟，观察电机是否正常，测量其送风口风量。

6、对上述全面检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对一时无法解决的问题应立即报告甲方相关人员，同时采取应急措施。

**七、院内比选事项**

本次院内比选需要报名，报名结束后，如符合条件的投标人不满足3家，本次采购按流标处理，另行安排采购时间。

**（一）采购事项安排：**

| **序号** | **事项** | **分项** | **时间** | **地点** | **备 注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **招标文件发布** | —— | 2019年8月15日 | 医院网站、QQ空间、医院云之家系统 | 招标文件获取见第一章第六条。 |
| 2 | **比选报名** | —— | 招标文件发布之日起至2019年8月21日16：30止（节假日除外） | 网络报名或现场报名 | 1、网络报名：将第一章第五条所列资料原件或加盖印章的复印件扫描后发送至QQ邮箱603171752进行资格初审，审核通过的由医院采购办工作人员进行登记报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加投标。  2、现场报名：按第一章第五条所列资料原件或加盖印章的复印件至医院采购办（综合楼五楼院办公室）现场报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加投标。 |
| 4 | 签到 | —— | 2019年8月22 日12：00 | 综合楼五楼办公室 | 1、签到时，应提供报名时要求的所有资质文件及授权委托书经采购办工作人员现场验证，验证通过后方可进行签到，身份验证不通过的不予签到，不参加之后的开标；  2、逾期未到场签到不得参加开标会。 |
| 4 | **开标会** | 投标文件递交 | 2019年8月 22日14：00正式开始 | 综合楼六楼中型会议室 | 1、在开标会开始后，按主持人要求现场递交投标文件，逾期送达的投标文件恕不接收，不参加开标会。  2、投标文件未按要求密封的不得参加开标。  3、开标后开封投标文件发现投标文件采用活页装订的，不得参加谈判。 |
| 开标 | 开标。 |
| 资格审查 | —— |
| 符合性审查 | —— |
| 5 | **公示** | —— | 开标会后公示三天 | —— | 医院官方网站、QQ，投标人自行查看。 |
| 6 | **中标通知书领取** | —— | 公示三个日历日后自行领取 | 采购办 | 采购办以《评标报告》形式按第一章第六条公布的医院网站及QQ进行公示，投标人自行查看中标情况，并在公示期满后自行前往石棉县人民医院采购办领取中标通知书并签订合同。 |
| 7 | **签订合同** | —— | 公示期满后五个工作日内 | 院办公室 | 未按期签订合同视为自动放弃中标资格。 |

**（二）投标资料要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件名称** | **正本** | **副本** | **要求** |
| 投标资质文件 | **1** | **0** | 涉及的资质材料必须加盖公司鲜章，《开标一览表》、《投标文件》请按第四章相关要求进行准备，上述《开标一览表》、《投标文件》请分别用纸质文件袋密封后骑缝加盖印章。本次采购不收活页装订的资料和标书。为保障公司秘密，请务必在信封上要注明院内比选资料字样，以免误拆，否则后果自负。投标资料不退还，招标人承诺不向外透露投标人信息。 |
| 开标一览表 | **1** | **0** |
| 投标文件 | **1** | **2** |

1. 投标人须知

# 一、投标人须知附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **应知事项** | **说明和要求** |
| 1 | 价格标的 | 以单价方式报价 |
| 2 | 低于成本价不正当竞争预防措施  （实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。  供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。  供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 3 | 采购方式 | 院内比选产生合格供应商 |
| **4** | **评标方法** | **综合评分法。** |
| 5 | 联合体 | 本项目不接受联合体。 |
| 6 | 投标文件要求 | 质资文件1份（报名时提交）；投标文件3份（正本1份，副本2份），开标一览表1份，（开标会开始后提交）。活页装订应加盖齐缝章。 |
| 7 | 投标费用 | 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。 |

# 二、招标文件

**（一）招标文件的构成**

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。本招标文件包括以下内容：

1、投标邀请；

2、投标人须知；

3、投标文件格式；

4、投标人资格、资质性等相关证明材料；

5、招标项目及要求；

6、评标办法；

7、其他事项。

8投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

**（二）.招标文件的澄清和修改**

1、在投标截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

**（三）、答疑和现场查勘**

本次采购采购人不组织现场查勘，由投标供应商自行进行现场查勘。

**（四）、比选确定中标原则：**

**1、综合评分法：**由比选专家小组根据最终报价、技术指标和配置、用户群、售后服务方案及优势等因素综合考虑，按评分高低推荐中标产品顺序。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| 1 | 报价30% |  | 30分 | 满足比选文件要求且最后有效报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/报价）×30。  1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。按财库[2011]181号文规定，对小型和微型企业监狱型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。  2、如参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》原件或相关主管部门出具的相关证明材料，参加政府采购活动的监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。  3、对记入诚信档案的且在有效期内的供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审。 | 共同评分因素 |
| 2 | 维保方案38% | 维保方案与技术措施 | 25分 | 根据投标供应商提供的维保方案与技术措施进行综合评分，维保方案全面、技术措施合理针对性强得25分；维保方案较全面、应急措施较合理、技术措施针对性较强得20分；维保方案一般、应急措施一般、技术措施一般得15分；其余的得5分。方案与技术措施不合理或未提供维保方案与技术措施此项不得分。 | 技术评分因素 |
| 应急处理方案 | 8分 | 根据投标供应商针对本项目提供的应急处理方案进行综合打分，应急处理方案完善可行性强的得8分，应急处理方案完善可行性较强的得5分，应急处理方案完善可行性一般得2分。应急处理方案不合理或未提供应急处理方案此项不得分。 |
| 安全管理及环境保护方案 | 5分 | 根据投标供应商针对本项目提供的安全管理及环境保护方案进行综合打分，安全管理及环境保护方案完善、合理有效、针对性强的得5分，安全管理及环境保护方案较完善的得3分，安全管理及环境保护方案一般得1分。安全管理及环境保护方案不合理或未提环境保护方案此项不得分。 |
| 3 | 履约能力23% | | 15 | 1、拟投入本项目项目经理具备一级注册消防工程师证书的得4分；  2、拟投入本项目的技术负责人具有中级及以上建（构）筑物消防员证1个得3分，本项最多可得6分；  3、拟投入本项目的消防维保人员具有初级及以上建（构）筑物消防员证2个得1分，本项最多可得5分。  注：以上人员提供证书复印件加盖公章。 | 共同评分因素 |
| 3分 | 1、具有质量管理体系认证书（有效期内）的得1分。  2、具有职业健康安全管理体系认证书（有效期内）的得1分。  3、具有环境保护管理体系认证证书（有效期内）的得1分。  备注：提供证书复印件加盖公章。 |
| 5分 | 公司所在地或长期派驻人员地点能够在两个小时内到达本院的得5分，三小时内到达的得3分，其他不得分。 |
| 4 | 类似业绩8% | | 8分 | 2017年至今供应商具有维保医院项目（二级以上含二级）的每一个得2分，最多得8分。  证明材料：中标（成交）通知书或合同（复印件加盖公章）。 | 共同评分因素 |
| 5 | 响应文件规范性1% | | 1分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 共同评分因素 |

**（五）、废标：**

本次采购活动，出现下列情形之一的，予以废标：

1、符合资质条件的供应商报名不足3家的。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3、因重大变故，采购任务取消的。

4、投标人的报价严重偏离市场价，采购人不能支付的。

# 三、投标文件

**（一）投标文件的组成**

投标人应按照采购文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

**1.报价部分。**投标人按照采购文件要求填写的《开标一览表》。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价应包括投标人完成项目所需的一切费用。

（2）报价不应出现可调整的报价，如出现将不予接受，并按无效投标处理。

**2.商务部分。**投标人按照以下要求提供的有关证明材料及优惠承诺，形成《投标文件》，

包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人营业执照副本、税务登记证副本复印件（上述2个证件复印件需要加盖公章）；

（3）法定代表人授权书原件（法定代表人参加开标会的不需要提供）；

（4）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（5）证明投标人业绩和荣誉的有关材料。

（6）售后服务相关承诺。

（7）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件。

**（二）投标文件格式**

1.投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

**（三）投标文件的密封和标注**

1.投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

2.密封袋上应注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

4.未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

**（四）投标文件的递交**

1.投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第16条规定密封后送达石棉县人民医院采购办。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

2.本次招标不接受邮寄的投标文件。

**（五）计量单位**

采用国家法定计量单位。

**（六）联合体投标**

本次不接受联合体投标

**（七）知识产权**

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由投标人承担所有相关责任。

# 四、开标程序

**（一）开标会的组织**

1.我院采购办在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

2.开标时，将邀请本院使用科室代表、职工代表、纪检人员进行现场监督。

**（二）开标程序**

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标会将按以下程序进行：

（1）、宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、主持人、科室代表、职工代表及招标工作人员，根据“供应商报名表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）、由纪检人员宣读纪律和有关注意事项。

（3）、监督人员当众宣布检查投标文件的密封情况。

（4）、资格审查。对提交的《投标文件》按第一章第五条“**供应商参加本次比选活动必须具备下列资质条件**”进行资格审查。

（5）、开标。按提交的《开标一览表》进行开标。

（6）、评标：开标会结束后，由采购人组织的评标小组对供应商递交的标书进行评审，按得分由高到低确定成交供应商。

**（三）中标通知书**

采购办三天内向中标方发出中标通知书，中标通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分，具有法律效力。

1.中标通知书发出后，采购人改变中标结果 ，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

2.中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律规章制度规定的中标无效情形的，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

# 五、签订及履行合同和验收

**（一）签订合同**

1.中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在5个工作日内与采购人签订合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格，列入不合格供应商，不得参加我院类似项目的投标。

2.合同应包括中标方的报价及开标会中临时提出的条款。

3.中标人在合同签订之后3个工作日内，将签订的合同（一式四份）送一份到采购办存档。

**（二）履行合同**

1.中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

2.在合同履行过程中， 如发生合同纠纷，合同双立应按照《合同法》的有关规定进行处理。

**（三）.验收**

中标人与采购人应参照四川省财政厅《关于加强政府采购项目履约验收工作的通知 》的要求进行验收。

# 六、投标纪律要求

（一）投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购科室、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标专家行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或者中标资格将被取消。并作为不合格供应商列入黑名单不再列入医院其他比选采购项目邀请对象。

# 七、支付货款

（一）申请支付

中标人可根据履行合同情况，最少以月为单位申请支付。

1. 投标文件格式

# 一、投标函

石棉县人民医院采购办：

我方全面研究了“ ”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方(投标单位的名称)全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，投标单价见开标一览表。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后为贵方提供服务。并完成应尽义务。

3、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本3份，“开标一览表”1份。

4、我方愿意提供贵办可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为；

6、我方承诺所提供的投标项目达到贵方提出的标准要求。

7、我方所投标的所有资料不再收回。

投标人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或签字章）

联系电话：

日期：

# 二、投标人基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | | |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 | |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电话 | |  |
| 传真 |  | | QQ | |  |
| 法人代表 | 姓名 |  | | 电话 | |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数 | |  | |
| 营业执照号 |  | | 其中 | 设计人员数 | |  |
| 注册资金 |  | | 制作人员数 | |  |
| 开户银行 |  | | 维保人员数 | |  |
| 账号 |  | | 其他人员数 | |  |
| 经营范围 |  | | | | | |
| 备注 |  | | | | | |

投标人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

投标日期：

# 三、法定代表人授权书

石棉县人民医院采购办公室：

本授权声明 ： （投标人名称） (法定代表人姓名、职务)授权 （被授权人姓名、职务）为我方“”项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （盖章）

日期：

注：如法定代表人亲自参与本次投标的，标书中不需要此授权书。

# 四、开标一览表

**开标一栏表（投标报价总表）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 点 | 项 目 | 是否配备维保人员，拟配备的，注明人数 | 报 价  （元） | 备注 |
| 石棉县人民医院、妇女儿童医院 | 消防系统专业维保服务 |  |  |  |

法定代表人或法人授权人签名：

投标人名称(单位盖章)

注：1、投标申请人必须统一填写投标报价总表。

2、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

3、需投标人签字并加盖公章。

第五章 其他事项

1. 评标方法

本次谈判后采用综合评分法，按评分由高到低分别选取合格供应商。

2. 废标

本次采购活动，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）、因重大变故，采购任务取消的；

（3）、投标人的报价严重偏离市场价，采购人不能支付的。

3、合同条款

合同条款由双方商定，原则上应包括中标方的报价及开标会中临时提出的条款及本采购文件中涉及的有关合同条款。