院 内 采 购

采购需求论证文件

项目名称：石棉县人民医院层流手术室净化系统维修改造及维护保养项目

项目编号：SYLZ-202005

石棉县人民医院采购办

2020年5月

地址：石棉县新棉镇人民路11号    邮编：625400

联系电话：0835-8858599     传真电话：0835-8858757

邮箱：603171752@qq.com

目  录

第一章	需求论证会邀请函	- 3 -

第二章	需求论证文件	- 4 -

第三章	参加需求论证人须知	- 8 -

一、需求论证纪律	- 8 -

二、需求论证文件说明	- 8 -

三、需求论证文件编制	- 8 -

四、报名及参加需求论证活动须知	- 9 -

五、需求论证会须知	- 9 -

第四章 部分需求论证文件格式	- 11 -

一、参加需求论证活动承诺函	- 11 -

二、参加需求论证人基本情况表	- 12 -

三、法定代表人授权书	- 13 -

四、意向报价一览表	- 14 -

五、参加需求论证人推荐品牌业绩一览表	- 15 -

六、其他承诺	- 15 -

- 需求论证会邀请函

各意向供应商：

石棉县人民医院采购办公室根据我院2020年度采购计划安排，拟对层流手术室净化系统维修改造及维护保养项目进行院内公开需求论证，兹邀请符合本次需求论证要求的供应商参加。

一、项目编号： SYLZ-202005

二、项目名称：层流手术室净化系统维修改造及维护保养项目

三、资金来源：自筹资金

四、论证项目简介：

| 项目名称 | 需求论证内容及功能要求 |
| --- | --- |
| 层流手术室净化系统维修改造及维护保养项目 | 详见第二章需求论证文件 |

五、供应商参加本次需求论证活动必须具备下列条件并按要求提供相关资料：

| 序号 | 材 料 名 称 | 份数 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质中应具备与本次需求相关如:营业执照经营范围内必须具有空调维修、医疗设备维修内容；营业执照中必须具有机电安装、建筑智能化内容； | 1份 | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 2 | 具有校验期内的营业执照、税务登记证、机构代码证（或三证合一证明） | 各1份 | 原件或加盖公司印章的复印件 |
| 3 | 四川本地公司或者成都注册的分公司，具有独立承担民事责任的能力 | 1份 | 加盖公司印章的复印件 |
| 4 | 法人授权委托书 | 1份 | 原件。如为法人本人参加则不需提供。 |
| 5 | 法人身份证复印件、经办人身份证复印件 | 各1份 | 加盖公司印章的复印件 |
| 6 | 出具信用中国,无违法犯罪的不良纪录截图 | 1份 |  |

具备以上资质的供应商均可报名，咨询商家的所有资质由需求论证专家组在需求论证时审定。

六、需求论证文件发布：

可通过以下方式免费获得需求论证文件：

- 电话致电石棉县人民医院采购办获取；

- 登录石棉县人民医院网站：www.smxrmyy.com，在首页“新闻资讯”目录下的“医院动态”或首页的“最新动态”栏目中下载；

- 添加医院办公QQ号:603171752，在QQ空间中下载。

七、联系方式：

1、石棉县人民医院采购办公室：

联系人：王女士    联系电话：0835-8858599；  传真：0835-8858757

邮编：625400      邮箱：603171752@qq.com

地址：石棉县人民路11号（石棉县人民医院综合楼5楼）

2、项目联系人及联系电话：

联系人：0835-8858966（袁先生）

2020年5月9日

- 需求论证文件

一、项目名称：石棉县人民医院层流手术室净化系统维修改造及维护保养项目

二、需求论证方式：院内需求论证

三、项目概况：

通过院内需求论证方式，推荐层流手术室净化系统维修改造及维护保养采购需求论证参数。

（一）需求论证清单，推荐设备不得超过预算，超过预算将不考虑。

| 序号 | 采购项目 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 层流手术室净化系统维修改造及维护保养 | 1 | 79万 |

- 项目概述：

1.石棉县人民医院为了保证医院洁净手术室层流净化系统的正常运行，保证手术室各项技术参数达到国家相关要求，给医护人员及病人提供一个好的医护环境，现需对医院本部洁净手术室层流净化系统进行维修改造及总体维护保养进行需求论证。

2、本次论证项目：石棉县人民医院层流手术室净化系统维修改造及维护保养项目需求论证

3、资金来源：医院自筹

4、分包情况：本项目无分包

5、最高限价： 79.0万元（超过此报价无效）

层流手术室净化系统维修改造及维护保养项目

6.本项目为一个包，不允许联合体投标；

- 层流手术室净化系统维修改造要求

1、维修改造后洁净手术间相关级别参数需符合“医院洁净手术部建筑技术规范”CB50333-2013。（如温度，相对湿度，室内压力（正、负？），噪声，工作区平均风速，最小换气次数、新风量、自净时间等）。

2、手术间内就能对温湿度等可控可调。面板显示正确。不受环境温湿度影响。

3、消毒技术：采用最新消毒设备、对相关材料影响小的方法。

4、根据院感要求，相关参数的监测需提供相关配件（如压差表、温湿度等）。

二）、手术室净化系统维护保养要求：

1.项目情况：石棉县人民医院为了保证医院手术室净化系统正常运行，技术参数达到国家相关标准，需对医院净化手术室系统进行维护保养。

说明：此次维护内容不包括医院本部手术室净化系统的维修改造部分，此维修改造质保期满后，如需维护，维护金额再另行协商。

2.手术室净化系统维保服务范围及要求：

2.1维保区域：

1.医院本部手术室净化系统及相关辅助用房维护；

2.医院本部供应室净化系统的维护保养；

3.妇儿院手术室净化系统的维护保养；

4.妇儿院NICU净化系统的维护保养；

2.2维护主体部分（即医院净化层流系统的所有组成部分）：

1.模块化风冷式冷热水机组 （本部手术室净化系统的模块化风冷式冷热水机组除外）的维护保养；

2.净化型新风机组维护保养；

3.净化型循环机组的维护保养；

4.水系统、送风系统的维护保养；

5.装饰装修部分的维护保养；

6.自控系统维护保养；

7.电动门、洗手池部分维护保养；

8.强弱电部分的维护保养；

2.3维护要求：

1.每月定时到医院做维护保养两次（一次巡查，一次维护保养）；

2.维护按《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333－2013要求执行；

3.每次维护要有相关记录；

4.维护中，每年清洗一次风系统及水系统；

★2.4检测调试：

1.对手术室洁净度、温度、湿度、风速、等级压差等主要指标每季度检测一次（公司自检），并按规范进行维护和调试，出具检测报告；

2.每年请疾控中心对洁净手术部进行检测，并出具检测合格报告，费用由维护公司支付，医院存档；

★2.5过滤器及常规配件更换要求（维护公司购买）：

1.初效过滤器三个月更换一次；

2.中效过滤器六个月更换一次；

3.亚高效过滤器，每年更换一次；

4.高效过滤器常规每两年更换一次，提前报警则提前更换；

5.回风滤网半年更换一次；

6.排风滤网半年更换一次；

7.维护过程中如果配件自然损坏（达到使用寿命），1000元内配件由维护公司购买，1000元以上上报院方，由医院购买。

8、本项目维护中使用的过滤器品质保障（提供厂家针对本项目的授权，否则不予认可）：

（1）投入使用的过滤网生产厂家具有ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系认证，GB/T28001职业健康管理体系认证；（提供认证证件）

▲（2）本项目投入使用的过滤网具有2019年度经国家空调设备质量监督检验中心检验合格的报告（包括初效、中效、高效滤网）；（提供检测报告）

▲（3）过滤器生产厂家具有相关空气净化产品或装置专利证书；（提供证书证件）

（4）过滤器生产厂家具有UL防火认证证书；（提供认证证件）

2.6管理服务：

维护中对医院手术室的使用提供技术指导和技术支持，建立手术室运行、管理文件档案等。每次维保及维修的所有工作记录应经甲乙双方代表签字确认并存档。

3、维护质量要求：

总体要求：维护须满足《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333－2013标准；保证医院日常细菌检测和疾控中心年度检测验收合格，保证温度、湿度、压差等各项指标符合净化手术室相关要求，确保净化设备系统正常工作运转。

4、服务方式：技术维护+滤网+1000元以内配件

包括手术室空调系统、净化系统所有维修、日常维护、保养、各种过滤器、臭氧发生器、各种维修配件及材料的更换（配套气密门系统：包括电动感应门以及气密门、弱电系统、手术室内配套内嵌设备、洗手池，装饰系统），日常净化效果监测等全部内容。

三、商务要求及履约能力：

1、此项目为手术室净化系统维护保养及维修改造项目，要求投标方对医院进行实地考查，结合医院现有手术室使用情况，针对医院现状提供合理全面改造和服务方案；参加此次需求论证,需提供设备科出具的勘察证明。

2、投标人有确保供货的组织保障措施、安装调试、检测验收、培训、巡检、维修保养、售后服务等；

4、时间要求：

4.1、手术室维修改造要求：签订合同后  60 个工作日；

4.2、手术室维护期限：  一 年 （维护期满后经考核合格，可续签维护合同）；

5、地点：石棉县人民医院内；

6、履约能力要求：

为了确保供应商能保质保量的完成手术室净化系统的维护保养，供应商应具有专业设备和专业技术人才：提供证明公司综合实力相应证明材料。

7、投标供应商须具有较强维保经验，投标前二年（2018至2019年）有三乙及以上医院手术室净化系统维护5家及以上。（提供合同复印件、医院联系人及电话）；

9、付款方式：

9.1、维修改造：维修改造完成，验收合格后运行3个月能满足手术室正常运行医院支付合同金额的95%，尾款质保期满后支付；

9.2、手术室维护合同签订后支付合同金额的50%，维护满一年后考核合格达到维保要求再支付合同金额的50%；

四、售后服务要求：

1、质保期：维修改造完成后，供应商需提供不低于二年的质保期，质保期内出现任何故障，供应商需2小时响应，24小时内到达医院处理故障；

★2.维护售后要求：维护保养期内出现任何故障，一般故障供应商需2小时响应，24小时内到达医院处理故障；出现紧急故障，应1小时响应，12小时到现场处理故障；

3、提供投标人对本项目有针对性的全面合理详细维保方案；

4、技术咨询服务：维护期间，向客户所提供技术咨询服务。热线电话帮助服务：在维护期内，为用户提供热线电话帮助服务，本地化服务机构联合隔离故障，并提交故障报告。

5、培训要求：免费现场培训；对操作人员进行操作培训，至操作人员熟练为止。为保证有关人员熟悉、熟练使用、管理和维护设备，将对有关人员提供不同层次的全面的技术培训，现场培训一直贯穿在整个维护实施过程中。

说明：加注“★”号为实质性条款，不允许负偏离，否则视为无效投标；加注“▲”号的条款为关健性条款允许负偏离进行评比。

四、需求论证内容及要求：

（一）需求论证内容：

本次需求论证主要对以下4个部分的内容进行需求论证（具体见第三章需求论证人须知相关内容）：

1、报价

2、整体改造和维保服务方案

3、公司实力

4、客户群

五、需求论证事项安排

本次需求论证活动需要报名，报名结束后，如符合需求论证条件的商家满足3家，可组织院内需求论证活动；如不足3家的，本次活动不再继续进行，另行安排时间。

| 序号 | 事项 | 时间 | 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求论证文件发布 | 2020年5月15日 | 医院网站、QQ空间、医院OA系统 | 论证文件获取见第一章第六条 |
| 2 | 需求论证报名 | 需求论证文件发布之日起至2020年5月25日16：30止（节假日除外） | 网络报名或现场报名 | 1、网络报名：将第一章第五条所列资料原件或加盖印章的复印件扫描后发送至QQ邮箱603171752进行资格初审，审核通过的由医院采购办工作人员进行登记报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加投标。 2、现场报名：按第一章第五条所列资料原件或加盖印章的复印件至医院采购办（综合楼五楼院办公室）现场报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加投标。 |
| 3 | 需求论证文件递交 | 2020年5月26日 12：00止 | 石棉县人民医院采购办（综合楼五楼院办公室） | 现场投递。 1、意向论证人应根据本论证文件编制需求论证文件，并在截止时间前现场送达，逾期送达的咨询文件恕不接收。 2、意向论证人应在递交需求论证文件时，应提供报名时要求的所有资质文件及授权委托书经采购办工作人员现场验证，验证通过后方可进行签到，身份验证不通过的不予收取需求论证文件； |
| 4 | 需求论证会 | 2020年5月26日 14：00 | 石棉县人民医院综合楼六楼中型会议室 | 如因特殊原因无法参加需求论证会请于论证会前两天前向医院采购办说明，如无故不参加者，医院将不再邀请参加医院需求论证、采购活动 |

- 需求论证文件

| 文件名称 | 正本 | 副本 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质文件 | 1 | 0 | 涉及的资质材料必须加盖公司鲜章，《意向报价一览表》、《需求论证文件》请按第四章相关要求进行准备，上述《意向报价一览表》、《需求论证文件》请分别用纸质文件袋密封后骑缝加盖印章。本次采购不收活页装订的资料。为保障公司秘密，请务必在信封上要注明需求论证资料字样，以免误拆，否则后果自负。需求论证资料概不退还，咨询人承诺不向外透露参与咨询人信息。 |
| 意向报价一览表 | 1 | 0 |  |
| 需求论证文件 | 1 | 4 |  |

六、其它要求与说明：

1、公司应保证提供资料真实有效，提供虚假资料取消资格，列入黑名单。

2、意向供应商可准备与本次需求论证有关的PPT文档，在需求论证会时进行演示，我院可提供投影和笔记本电脑使用。PPT文档在公司需求论证会演示讲解前拷贝一份给采购办工作人员存档，未提供或未准备的视为资料提交不全，取消参加需求论证会资格。

3、公司报名资格审核通过后，如因特殊原因无法参加需求论证会请于论证会前两天前向医院采购办说明，如无故不参加者，医院将不再邀请参加医院需求论证、采购活动。

- 参加需求论证人须知

# 一、需求论证纪律

参加需求论证人参加需求论证会不得有下列情形：

1、提供虚假材料；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他参加需求论证人；

3、与申请需求论证科室、其他参加需求论证人恶意串通；

4、向申请需求论证科室、需求论证小组行贿或者提供其他不正当利益；

5、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的参加需求论证人，属于不合格参加需求论证人，其需求论证资格将被取消。并作为不合格供应商列入黑名单不再列入我院其他需求论证项目邀请对象。

# 二、需求论证文件说明

需求论证文件是参加需求论证人准备需求论证文件和参加需求论证会的依据，同时也是需求论证活动的重要依据。参加需求论证人应认真阅读和充分理解需求论证文件中的所有事项、格式条款和规范要求。

- 未做出实质性响应的风险：

参加需求论证人没有对需求论证文件全面做出实质性响应是参加需求论证人的风险。没有按照需求论证文件要求作出实质性响应的需求论证文件将被拒绝。

2、需求论证文件的澄清和修改

在需求论证文件递交截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对需求论证文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以书面方式通知参加需求论证人。

3、答疑和现场考察

参见第一章第七条。本次不组织现场考察。

# 三、需求论证文件编制

（一）需求论证文件的组成

参加需求论证人应按照需求文件的规定和要求编制需求论证文件。

- 资质文件

按第一章第五条所列项目准备。

以上资质文件，统一装入“资质文件”文件袋，可不密封。

- 意向报价部分：

参加需求论证人根据项目预算控制价，结合单位实际情况秉着自愿平等原则进行意向报价。

以上意向报价部分提供1份，统一装入“意向报价一览表”文件袋，并按要求密封。

3、商务部分：

（1）承诺函；

（2）参加需求论证人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证明材料）、需要加盖公章；

（3）法定代表人授权书原件（法定代表人参加需求论证会的不需要提供）；

（4）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（5）参加需求论证会推荐方案；

（6）参加需求论证单位认为需提供的其他资料；

以上商务部分，请按顺序准备资料后，形成参加需求论证人的《需求论证文件》，并提供正本1份、副本2份，统一装入“需求论证文件”文件袋，并按要求密封。

（二）需求论证文件格式

参加需求论证人应严格按照需求论证文件第四章中提供的“需求论证文件部分格式”填写相关内容，未提供文件格式的由参加需求论证人自行编制。

（三）需求论证文件的密封和标注

1、参加需求论证人应在需求论证文件正本和所有副本的封面上注明参加需求论证人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

2、密封袋上应注明参加需求论证人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

3、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（参加需求论证人印章）。

4、未按以上要求进行密封和标注的需求论证文件将被拒绝。

（四）需求论证文件的递交

1、参加需求论证人应在需求论证文件规定的递交截止时间前，将需求论证文件按需求论证须知第四条规定密封后，在报名时送达指定地点。需求论证文件递交截止时间以后送达的需求论证文件将被拒绝。

2、本次需求论证活动不接受邮寄的需求论证文件。

（五）计量单位

采用国家法定计量单位。

（六）联合体需求论证

本次不接受联合体参加需求论证

（七）知识产权

参加需求论证人应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由参加需求论证人承担所有相关责任。

# 四、报名及参加需求论证活动须知

1、参加需求论证人必须在报名时间截止时间前报名，逾期将不得参加本次需求论证活动。

2、报名时需提供符合要求的资质文件及需求论证文件，逾期送达的需求论证文件恕不接收。不符合报名条件的参加需求论证人，拒绝参加本次需求论证。

3、参加需求论证人递交的所有资料不退还，我院承诺不向外透露参加需求论证人信息。

# 五、需求论证会须知

（一）参加需求论证人参会须知：

1、参加需求论证人未按时到场参加本次需求论证活动的，视为放弃参加。

2、我院在需求论证文件规定的时间和地点组织本次需求论证活动，参加需求论证人须派代表参加并签到以证明其出席，签到地点为石棉县人民医院综合楼五楼院办公室。

3、需求论证会上，我院将邀请科室代表、职工代表、纪检人员进行现场监督。

（二）需求论证会程序

需求论证会主持人按照需求论证文件规定的论证开始时间宣布开始，按照规定要求主持需求论证会。需求论证会将按以下程序进行：

1、宣布需求论证会开始。主持人宣布需求论证会开始并致辞，当众宣布参加需求论证会的现场监督人员、主持人、科室代表、职工代表及工作人员，根据“供应商报名表”宣布参加需求论证的意向供应商名单。

2、由纪检人员宣读纪律和有关注意事项。

3、监督人员、参加需求论证人当众检查需求论证文件的密封情况。

4、需求论证小组审核是否符合本次需求论证资质要求及真伪，未达到资质要求的意向供应商不得参加需求论证。

5、当众拆封参加需求论证单位的《意向报价一览表》、《需求论证文件》，并依次宣读意向报价。

6、按需求论证文件递交的逆顺序逐一进行需求论证。需求论证一般程序为：

（1）参加需求论证公司代表进行陈述，介绍公司情况、相关方案、报价、售后及其他事项的说明并接受需求论证专家答疑；

（2）需求论证小组合议。所有意向供应商答疑完毕后，需求论证小组进行合议，如有需要，可分别请部分意向供应商再次答疑；

7、二次意向报价

通知所有意向供应商到场，参加需求论证人进行二次意向报价；

8、需求论证小组综合评比，确定推荐意向方案顺序。医院评委根据公司提供改造和服务方案的针对性、全面性、合理性以及公司综合实力，按票决方式推荐。

（三）、需求论证会推荐方案原则：

由需求论证小组根据技术指标、配置、意向报价、推荐方案、售后服务方案及优势等因素综合考虑推荐意向方案顺序。

六、其他须知

1、参加需求论证人所提交的需求论证文件，一律不退还；参加需求论证人在递交需求论证文件后，因特殊情况不能参加需求论证活动，应提前告之；超过时间办理需求论证事项的，我院概不受理。

2、参加需求论证人参加需求论证会的有关费用由参加需求论证人自行承担。

第四章 部分需求论证文件格式

# 一、参加需求论证活动承诺函

石棉县人民医院：

我方全面研究了“                      ”项目需求论证文件，决定参加贵单位组织的本项目需求论证活动。我方授权             （姓名、职务）代表我方(单位名称)全权处理本项目需求论证的有关事宜。

1、我方自愿按照需求论证文件规定的各项要求向需求论证人提供所需服务，需求论证单价见意向报价一览表。

2、我方为本项目提交的需求论证文件正本1份，副本2份，资质文件1份，“意向报价一览表”1份。

3、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与需求论证有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方承诺所提供的需求论证文件达到贵方提出的标准要求。

5、我方所递交的所有资料不再收回。

6、

参加需求论证人名称：               （盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或签字章）

联系电话：

日期：

# 二、参加需求论证人基本情况表

| 参加需求论证人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | QQ |  |
| 法人代表 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照号 |  | 其中 | 设计人员数 |  |
| 注册资金 |  |  | ** |  |
| 开户银行 |  |  | 售后人员数 |  |
| 账号 |  |  | 其他人员数 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

日期：

# 三、法定代表人授权书

石棉县人民医院：

本授权声明 ：          （参加需求论证人名称）       (法定代表人姓名、职务)授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“               ”项目（项目编号）需求论证活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关需求论证等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

联系电话：

参加需求论证人名称：      （盖章）

日期：

注：如法定代表人亲自参与本次需求论证活动的，需求论证文件中不需要此授权书。

# 四、意向报价一览表

项目名称：

项目编号：                                        签字盖章：

| 序号 | 推荐产品名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

1.报价应包含人员差旅、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和需求论证文件规定的其它全部费用。

2.报价一览表可以为多页，每页均需要由法定代表人或授权代表签字并盖参加需求论证人印章。

参加需求论证人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

日期：

# 五、参加需求论证人推荐品牌业绩一览表

四川用户名录

| 序号 | 用户名 | 安装型号 | 安装数量 | 投入使用日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

参加需求论证人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

日期：

# 六、其他承诺

由参加需求论证人自行列出，主要为售后服务相关承诺、给予的其他各种优惠条件。